Analisa Setting Relai Arus Lebih (OCR) Dan Relai Gangguan Tanah (GFR) Pada Penyulang Gurami Gardu Induk Sungai Kedukan Palembang

Choirul Rizal1, Abdul Azis2

1 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Palembang, Indonesia
2 Program Studi Teknik Elektro, Universitas PGRI Palembang, Indonesia.

*e‒mail: choirulrizal1962@gmail.com, azis@univpgri‒palembang.ac.id

ABSTRAK

Relai Arus Lebih merupakan peralatan yang mensinyalir adanya arus lebih, baik yang disebabkan oleh adanya gangguan hubung singkat yang dapat merusak peralatan sistem tenaga listrik yang berada dalam wilayah proteksinya. Relai arus lebih ini digunakan hampir pada seluruh pola pengamanan sistem tenaga listrik, dan dapat juga digunakan sebagai pengaman utama ataupun pengaman cadangan. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa besarnya arus gangguan hubung singkat dipengaruhi oleh jarak titik gangguan, semakin jauh lokasi gangguan maka arus gangguan hubung singkat akan semakin kecil, begitu pula sebaliknya. Waktu kerja relai di sisi penyulang lebih cepat dibandingkan dengan waktu kerja di incoming dengan selisih waktu rata-rata sebesar 1,34 detik. Hal ini disebabkan lokasi gangguan mempengaruhi besar kecilnya selisih waktu. Semakin jauh jarak lokasi gangguan, maka semakin besar selisih waktu kerja relai di incoming.

Kata Kunci: Setting, Relai, Penyulang

Analysis of Over Current Relay (OCR) and Ground Fault Relay (GFR) Settings at Gurami Feeder Sungai Kedukan Palembang Substation

ABSTRACT

Over Current Relays are equipment that signals an overcurrent, whether caused by a short circuit that can damage electrical power system equipment within its protection area. This overcurrent relay is used in almost all electrical power system security patterns, and can also be used as the main safety or backup safety. From the results of the study, it was found that the magnitude of the short-circuit fault current is influenced by the distance of the fault point, the farther the fault location is, the smaller the short-circuit fault current will be, and vice versa. The relay working time on the feeder side is faster than the incoming working time with an average time difference of 1.34 seconds. This is because the location of the disturbance affects the size of the time difference. The farther the distance from the fault location, the greater the difference in relay working time in incoming

Keywords: Setting, Relay, Feeder

Correspondence author : Choirul Rizal, Universitas Palembang, Indonesia.

E‒Mail: choirulrizal1962@gmail.com

Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution‒ShareAlike 4.0 International License

- PENDAHULUAN

Energi listrik yang dibangkitkan di pusat pembangkitan. Setelah dibangkitkan maka selanjutnya energi listrik disalurkan ke konsumen melalui sistem tenaga listrik. Kenyataannya sistem distribusi adalah sistem yang sering mengalami gangguan [7]. Dalam pelaksanaan penyaluran daya listrik akan terjadi kondisi tidak normal (gangguan) yang menyebabkan terganggunya kelangsungan pelayanan energi listrik terhadap konsumen. Gangguan yang dimaksud antara lain gangguan hubung singkat. Gangguan-gangguan tersebut jika tidak dengan segera diperbaiki maka dapat merusak peralatan dan sistem tenaga listrik. Maka diperlukan sistem pengaman (sistem proteksi), yang harus dapat mendeteksi terjadinya gangguan serta membatasi pengaruh-pengaruh lainnya [1,2,3,4,7].

Sistem proteksi adalah suatu sistem pengamanan terhadap peralatan listrik, yang diakibatkan adanya gangguan teknis, gangguan alam, kesalahan operasi, dan penyebab yang lainnya. Sistem proteksi merupakan pengaman listrik pada sistem tenaga listrik yang terpasang pada sistem distribusi tenaga listrik, transformator tenaga, transmisi tenaga listrik dan generator listrik yang dipergunakan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari gangguan listrik atau beban lebih, dengan cara memisahkan bagian sistem tenaga listrik yang terganggu. Sehingga sistem kelistrikan yang tidak terganggu dapat terus bekerja (mengalirkan arus ke beban atau konsumen). Jadi pada hakekatnya pengaman pada sistem tenaga listrik yaitu mengamankan seluruh sistem tenaga listrik supaya kehandalan tetap terjaga [5,8].

Salah satu peralatan yang berfungsi untuk memproteksi peralatan listrik terhadap arus lebih yang disebabkan oleh gangguan hubung singkat adalah Relai Arus Lebih atau yang lebih dikenal dengan Over Current Relay (OCR) [5]. Relai Arus Lebih digunakan sebagai proteksi cadangan lokal pada proteksi penghantar, dan digunakan untuk mengamankan penghantar dari gangguan fasa-fasa. Untuk mengetahui setting Relai Arus Lebih (OCR) dan Relai Gangguan Tanah (GFR), maka akan dilakukan pada Penyulang Gurami Gardu Induk Sungai Kedukan Palembang

Ganguan Hubung Singkat

Gangguan hubung singkat adalah gangguan yang terjadi karena adanya kesalahan antara bagian-bagian yang bertegangan. Gangguan hubung singkat dapat juga terjadi akibat adanya isolasi yang tembus atau rusak karena tidak tahan terhadap teganggan lebih, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar (akibat sambaran petir). Gangguan hubung singkat dapat terjadi tiga fasa, dua fasa, satu fasa ke tanah. Gangguan hubung singkat ini sendiri dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu gangguan hubung singkat simetri dan gangguan hubung singkat tak simetri (asimetri). Gangguan yang termasuk dalam hubung singkat simetri yaitu gangguan hubung singkat tiga fasa, sedangkan gangguan yang lainnya merupakan gangguan hubung singkat tak simetri (asimetri). Gangguan ini akan mengakibatkan arus lebih pada fasa yang terganggu dan juga akan dapat mengakibatkan kenaikan tegangan pada fasa yang tidak terganggu [1,3,5,8].

- Gangguan Hubung Singkat 3 Fasa

Gangguan hubung singkat tiga fasa termasuk dalam klasifikasi gangguan simetris, dimana arus maupun tegangan stiap fasanya tetap seimbang setelah gangguan terjadi. Sehingga pada sistem seperti ini dapat dianalisa hanya dengan menggunakan urutan positif saja.

- Gangguan Hubung Singkat 2 Fasa

Gangguan hubung singkat dua fasa atau yang biasa disebut hubung singkat fasa ke fasa adalah kondisi dimana antara fasa ke fasa saling terhubung singkat. Pada gangguan hubung singkat fasa ke fasa, arus saluran tidak mengandung komponen urutan nol dikarenakan tidak ada gangguan yang terhubung ke tanah.

- Gangguan Hubung Singkat 1 Fasa Ke Tanah

Gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah yang sering terjadi pada sistem tenaga listrik merupakan gangguan asimetris sehingga memerlukan metode komponen simetris untuk menganalisa tegangan dan arus pada saat terjadi gangguan.

Relai Arus Lebih

Relai Arus Lebih atau yang lebih dikenal dengan Over Current Relay (OCR) merupakan peralatan yang mensinyalir adanya arus lebih, baik yang disebabkan oleh adanya gangguan hubung singkat atau overload yang dapat merusak peralatan sistem tenaga yang berada dalam wilayah proteksinya. Relai Arus Lebih ini digunakan hampir pada seluruh pola pengamanan sistem tenaga listrik, dan relai ini dapat digunakan sebagai pengaman utama ataupun pengaman cadangan [1].

- METODE PENELITIAN

Mulai

Pengumpulan Data

Data Primer

- Data Transformator 1

- Data Penyulang Gurami

- Data OCR Sisi Penyulang Gurami 20 kV

- Data OCR Sisi Incoming

Data Sekunder

- Single line diagram GI Sungai Kedukan

- Single line diagram Penyulang Gurami

Studi Literatur

Pengolahan Data

Kesimpulan

Analisa dan Pembahasan

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

Berdasarkan diagram alir metode penelitian pada gambar 1, maka langkah‒langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah: melakukan studi literatur, pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian data yang sudah didapatkan diolah agar dapat dipergunakan dalam penelitian, selanjutnya, menganalisa hasil penelitian. Sebelum menentukan arus hubung singkat, maka harus ditentukan terlebih dahulu rel daya tegangan primer di gardu induk untuk berbagai jenis gangguan, kemudian menentukan pada titik‒titik lainnya yang letaknya semakin jauh dari gardu induk tersebut. Untuk menentukan arus gangguan hubung singkat, pertama‒tama harus ditentukan terlebih dahulu besar impedansi sumber, kedua menentukan impedansi transformator tenaga, ketiga menentukan impedansi impedansi penyulang [1].

Gambar 2. Representasi Penyulang

Impedansi Sumber

Untuk menentukan impedansi sumber di bus sisi sekunder, maka harus ditentukan terlebih dahulu impedansi sumber di bus sisi primer. Impedansi sumber di bus sisi primer (ZS sisi primer) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut [2]:

ZS (sisi primer) = j XS (sisi primer) = j kVP2 (sisi primer)MVASCΩ	(1)

Dimana daya hubung singkat di bus sisi primer (MVASC), adalah:

MVASC = 3 × kVP (sisi primer) × ISC (sisi sekunder)

dan, arus hubung singkat sisi sekunder (ISC sisi sekunder), adalah:

ISC sisi sekunder = MVAT3 × kVS (sisi sekunder) × ZT

Arus gangguan hubung singkat yang akan dihitung adalah gangguan hubung singkat di sisi sekunder, maka impedansi tersebut harus dikonversikan dulu ke sisi sekunder. Untuk mengkonversikan impedansi yang terletak di sisi primer ke sisi sekunder, dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut [2]:

ZSsisi sekunder = j XSsisi sekunder =  kVS2 sisi sekunder kVP2 sisi primer× j XS sisi primer Ω	(2)

Impedansi Transformator

Impedansi suatu transformator yang diambil adalah harga reaktansinya, sedangkan tahanannya diabaikan karena harganya kecil. Maka impedansi transformator adalah [6]:

- Nilai impedansi transformator pada 100 % atau ZT 100 % = j XT (100 %) untuk transformator pada sisi sekunder, adalah:

ZT 100 % = j XT (100 %) = j kV2(sisi sekunder)MVATΩ 	(3)

- Nilai impedansi transformator urutan positif (Z1T = j X1T) sama dengan nilai impedansi transformator urutan negatif (Z2T = j X2T), yaitu:

Z1T = Z2T = j X1T = j X2T = ZT % × j XT 100 % Ω	(4)

- Untuk transformator dengan hubungan belitan YY dan tidak mempunyai belitan delta () di dalamnya, maka untuk menghitung besarnya impedansi transformator urutan nol Z0T = j X0T berkisar antara 9 s/d 14 × j X1T. Dalam penelitian ini diambil nilai sebesar:

Z0T = j X0T = 10 × j X1T Ω	(5)

Impedansi Penyulang

Nilai impedansi penyulang tergantung dari besarnya impedansi/km (ZP = RP + jXP) dan panjang penyulang lP. Maka nilai impedansi penyulang adalah sebagai berikut [1]:

- Impedansi penyulang urutan positif (Z1P) = impedansi penyulang urutan negatif (Z2P)

Z1P = Z2P = Z1P × lP = R1P + j X1P × lP Ω  	(6)

- Impedansi penyulang urutan nol (Z0P)

Z0P = Z0P × lP = R0P + j X0P × lP Ω  	(7)

Dari gambar 2, apabila diasumsikan titik atau lokasi gangguan hubung singkat terjadi pada jarak 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % dari panjang penyulang, maka nilai impedansi penyulang dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut [5]:

Tabel 1. Impedansi Penyulang Berdasarkan Lokasi Gangguan

| Panjang Penyulang (%) | Impedansi Penyulang Urutan Positif dan Urutan Negatif (Z1P = Z2P) () | Impedansi Penyulang Urutan Nol (Z0P) () |
| --- | --- | --- |
| 0% | Z1P 0% = Z2P (0%) = 0% × Z1P | Z0P 0% = 0% × Z0P |
| 25% | Z1P 25% = Z2P (25%) = 25% × Z1P | Z0P 25% = 25% × Z0P |
| 50% | Z1P 50% = Z2P (50%) = 50% × Z1P | Z0P 50% = 50% × Z0P |
| 75% | Z1P 75% = Z2P (75%) = 75% × Z1P | Z0P 75% = 75% × Z0P |
| 100% | Z1P 100% = Z2P (100%) = 100% × Z1P | Z0P 100% = 100% × Z0P |

Impedansi Ekuivalen Jaringan

Perhitungan yang akan dilakukan di sini adalah perhitungan besarnya nilai impedansi ekuivalen positif, negatif dan nol dari titik gangguan sampai ke sumber. Karena dari sejak sumber ke titik gangguan impedansi yang terbentuk adalah tersambung seri maka perhitungan Z1 eq dan Z2 eq dapat langsung dengan cara menjumlahkan impedansi tersebut, sedangkan untuk perhitungan Z0 eq dimulai dari titik gangguan sampai ke transformator tenaga yang netralnya ditanahkan. Impedansi ekuivalen jaringan dapat ditentukan hitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut [1]:

- Impedansi ekuivalen urutan positif dan urutan negatif (Z1 eq = Z2 eq)

Z1 eq = Z2 eq = Z1S (sisi sekunder) + Z1T + Z1P

Z1 eq = Z2 eq = j X1S (sisi sekunder) + j X1T + R1P + j X1P 	(8)

- Impedansi ekuivalen urutan nol (Z0 eq)

Z0 eq = Z0T + 3Rn + Z0P = j X0T + 3Rn + R0P + jX0P 	(9)

Dari gambar 2, apabila diasumsikan titik atau lokasi gangguan hubung singkat terjadi pada jarak 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % dari panjang penyulang, maka nilai impedansi ekuivalen jaringan dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut [5]:

Tabel 2. Impedansi Ekuivalen Jaringan Berdasarkan Lokasi Gangguan

| Panjang Penyulang (%) | Impedansi Ekuivalen Jaringan Urutan Positif dan Urutan Negatif (Z1 eq= Z2 eq) () | Impedansi Penyulang Urutan Nol (Z0P) () |
| --- | --- | --- |
| 0% | Z1 eq 0% = Z2 eq 0% = j X1S + jX1T + Z1P 0% | Z0 eq 0% = jX0T + 3Rn + Z0P 0% |
| 25% | Z1 eq 25% = Z2 eq 0% = j X1S + j X1T + Z1P 25% | Z0 eq 25% = jX0T + 3Rn + Z0P 25% |
| 50% | Z1 eq 50% = Z2 eq 0% = j X1S + j X1T + Z1P50% | Z0 eq 50% = jX0T + 3Rn + Z0P 50% |
| 75% | Z1 eq 75% = Z2 eq (75%) = j X1S + j X1T + Z1P 75% | Z0 eq 75% = jX0T + 3Rn+ Z0P 75% |
| 100% | Z1 eq 100% = Z2 eq (100%) = j X1S + j X1T + Z1P 100% | Z0 eq 100% = jX0T + 3Rn + Z0P 100% |

Arus Gangguan Hubung Singkat

Perhitungan arus gangguan hubung singkat dapat dihitung dengan menggunakan rumus dasar, impedansi ekivalen mana yang dimasukkan ke dalam rumus dasar tersebut adalah jenis gangguan hubung singkat tiga fasa, dua fasa, atau satu fasa ke tanah. Sehingga formula yang digunakan untuk perhitungan arus hubung singkat tiga fasa, dua fasa, dan satu fasa ke tanah berbeda [8].

- Arus Gangguan Hubung Singkat 3 Fasa

Arus gangguan hubung singkat 3 fasa (Ihs 3 fasa) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Ihs 3 fasa = VL‒NZ1 eq = VL‒L3Z1 eq	(10)

- Arus Gangguan Hubung Singkat 2 Fasa

Arus gangguan hubung singkat 2 fasa (Ihs 2 fasa) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Ihs 2 fasa = VL‒LZ1 eq + Z2 eq = VL‒L2 × Z1 eq	(11)

- Arus Gangguan Hubung Singkat 1 Fasa ke Tanah

Arus gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah (Ihs 1 fasa ke tanah) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Ihs 1 fasa ke tanah = 3 × VL‒NZ1 eq + Z2 eq + Z0 eq = 3 × VL‒L32 × Z1 eq + Z0 eq	 (12)

Dari gambar 2, apabila diasumsikan titik atau lokasi gangguan hubung singkat terjadi pada jarak 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % dari panjang penyulang, maka arus gangguan hubung singkat dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut [5]:

Tabel 3. Arus Gangguan Hubung Singkat Berdasarkan Lokasi Gangguan

| Lokasi Gangguan (%) | Arus Gangguan Hubung Singkat (A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 fasa (Ihs 3 fase) | 2 fasa (Ihs 2 fase) | 1 fasa ke tanah (Ihs 1 fasa ke tanah) |
| 0% | Ihs 3 fasa(0%) = VL‒NZ1 eq0% | Ihs 2 fasa(0%) =VL‒L2 × Z1 eq0% | Ihs 1 fasa ke tanah(0%) =3 × VL‒L32 × Z1 eq0% + Z0 eq0% |
| 25% | Ihs 3 fasa(25%) = VL‒NZ1 eq25% | Ihs 2 fasa(25%) =VL‒N2 × Z1 eq25% | Ihs 1 fasa ke tanah(25%) =3 × VL‒L32 × Z1 eq25%+ Z0 eq25% |
| 50% | Ihs 3 fasa(50%) = VL‒NZ1 eq50% | Ihs 2 fasa(50%) =VL‒N2 × Z1 eq50% | Ihs 1 fasa ke tanah(50%) =3 × VL‒L32 × Z1 eq50% + Z0 eq50% |
| 75% | Ihs 3 fasa(75%) = VL‒NZ1 eq75% | Ihs 2 fasa(75%) =VL‒N2 × Z1 eq75% | Ihs 1 fasa ke tanah(75%) =3 × VL‒L32 × Z1 eq75% + Z0 eq75% |
| 100% | Ihs 3 fasa(100%) = VL‒NZ1 eq100% | Ihs 2 fasa(100%) =VL‒N2 × Z1 eq100% | Ihs 1 fasa ke tanah(100%) =3 × VL‒L32 × Z1 eq100% + Z0 eq100% |

Setting Relai Arus Lebih di Sisi Penyulang 20 kV (Outgoing)

- Setting Arus

Setting relai yang terpasang di penyulang dihitung berdasarkan arus beban maksimum. Relai inverse biasa diset sebesar 1,05 sampai dengan 1,1 × Imaks, sedangkan untuk relai definite diset sebesar 1,2 sampai dengan 1,3 × Imaks. Persyaratan lain yang harus dipenuhi yaitu untuk penyetelan waktu minimum dari relai arus lebih (terutama di penyulang tidak lebih kecil dari 0,3 detik). Keputusan ini diambil agar relai tidak sampai trip lagi akibat adanya arus inrush dari transformator yang sudah tersambung di jaringan distribusi, pada saat PMT penyulang tersebut dimasukkan. Setting arus pada sisi primer transformator adalah [5]:

Iset (primer) = 1,1 × Ibeban	(13)

Nilai arus tersebut merupakan nilai setting pada sisi primer, sedangkan nilai yang akan disetkan pada relai adalah nilai sekundernya. Olehnya dihitung menggunakan nilai rasio transformator arus yang terpasang pada penyulang. Besar arus pada sisi sekunder adalah [5]:

Iset (sekunder) = Iset (primer) ×1Ratio CT	(14)

- Setting Waktu

Arus gangguan yang dipilih untuk menentukan besarnya setting TMS OCR sisi penyulang 20 kV transformator tenaga yaitu arus gangguan hubung singkat tiga fasa di 0% panjang penyulang. Waktu kerja paling hilir yang ditetapkan t = 0,3 sekon Keputusan ini diambil agar relai tidak sampai trip lagi akibat adanya arus inrush dari transformator‒transformator distribusi yang sudah tersambung di jaringan distribusi, pada saat PMT penyulang tersebut dimasukan. Maka setting waktu (TMS) adalah sebagai berikut [5]:

TMS =t × IfaultIset0,02‒ 10,14 = t × I3 fasa(0%)Iset (primer)0,02 ‒ 10,14	(15)

Setting Relai Arus Lebih di Sisi Incoming 20 kV

- Setting Arus

Berbeda dengan sisi penyulang, pada sisi incoming 20 kV diperlukan nilai arus nominal dalam menentukan setting relainya. Maka arus nominal transformator pada sisi 20 kV adalah [6]:

Inominal sekunder = kVAT3 VL-L	(16)

Setting arus untuk Relai Arus Lebih, pada sisi primer adalah:

Iset (primer) = 1,1 × Inominal sekunder	(17)

Maka setting arus untuk Relai Arus Lebih, pada sisi sekunder adalah:

Iset (sekunder) = Iset (primer)×1Ratio CT	(18)

- Setting Waktu Kerja atau Time Multiplier Setting (TMS)

Arus gangguan yang dipilih untuk menentukan besarnya setting TMS relai arus lebih atau OCR sisi incoming 20 kV transformator tenaga yaitu arus gangguan hubung singkat 3 fasa di 0 % panjang penyulang. Waktu kerja incoming didapat dengan waktu kerja relai disisi hilir + 0,4 detik. Maka tincoming = (0,3 + 0,7) = 0,7 detik. Setelah diketahui nilai ketetapan t = 0,7 detik, maka nilai TMS dapat diketahui yaitu [6]:

TMS = t × IfaultIset0,02 ‒ 10,14 = t × I3 fasa(0%)Iset (primer)0,02 ‒ 10,14	(19)

Setting Relai Gangguan Tanah di Sisi Penyulang 20 kV (Outgoing)

- Setting Arus

Untuk setting arus di penyulang menggunakan pedoman yaitu setting arus gangguan ke tanah di penyulang diset 10 % x arus gangguan 1 fasa ke tanah terkecil di penyulang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menampung tahanan busur. Dimana arus gangguan terkecil terletak di lokasi gangguan 100% maka setting arus untuk Relai Gangguan Tanah sisi primer adalah [6]:

Iset primer = 10% × I1 fasa ke tanah (100%)	(20)

Maka setting arus untuk Relai Gangguan Tanah, pada sisi sekunder adalah:

Iset (sekunder) =  Iset (primer) × 1Ratio CT	(21)

- Setting Waktu Kerja atau Time Multiplier Setting (TMS)

Arus gangguan yang dipilih untuk menentukan besarnya setting TMS Relai Gangguan Tanah atau Ground Fault Relay (GFR) sisi penyulang 20 kV transformator tenaga yaitu arus gangguan hubung singkat 1 fasa di 0 % panjang penyulang. Waktu kerja paling hilir yang ditetapkan t = 0,3 sekon, maka nilai TMS dapat diketahui yaitu [6]:

TMS = t × IfaultIset0,02 ‒ 10,14 = t × I1 fasa ke tanah(0%)Iset (primer)0,02 ‒ 10,14	(22)

Menentukan Setting Relai Gangguan Tanah Di Sisi Incoming 20 kV

- Setting Arus

Agar Relai Gangguan Tanah sisi incoming lebih peka atau cepat merasakan gangguan sesuai dengan sifatnya sebagai backup setelah relai sisi penyulang maka dalam menentukan settingnya dibuat lebih kecil yaitu 8% × arus gangguan 1 fasa ke tanah terkecil yaitu pada lokasi 100%. Maka setting arus untuk Relai Gangguan Tanah, pada sisi primer adalah [6]:

Iset primer = 8% × I1 fasa ke tanah (100%)	(23)

Maka setting arus untuk relai gangguan tanah, pada sisi sekunder adalah:

Iset (sekunder) = Iset (primer) × 1Ratio CT	(24)

- Setting Waktu Kerja atau Time Multiplier Setting (TMS)

Arus gangguan yang dipilih untuk menentukan besarnya setting TMS Relai Gangguan Tanah atau GFR sisi incoming 20 kV transformator tenaga yaitu arus gangguan hubung singkat 3 fasa di 0 % panjang penyulang. Waktu kerja incoming didapat dengan waktu kerja relai disisi hilir + 0,4 detik. Maka tincoming = (0,3 + 0,7) = 0,7 detik. Setelah diketahui nilai ketetapan t = 0,7 detik, maka nilai TMS dapat diketahui yaitu [6]:

TMS =t × IfaultIset0,02 ‒ 10,14 = t × I1 fasa ke tanah(0%)Iset (primer)0,02 ‒ 10,14	 (25)

- HASIL DAN PEMBAHASAN

Gardu Induk Sungai Kedukan Palembang mempunyai fungsi menyalurkan energi listrik ke konsumen melalui jaringan tegangan menengah. Untuk menyalurkan energi listrik tersebut, pada Gardu Induk Sungai Kedukan Palembang terdapat Transformator 1, 30 MVA 70/20 kV dengan beban empat buah penyulang, yaitu: Penyulang Belido, Penyulang Gurami, Penyulang Lele, dan Penyulang Baung. Pada penelitian hanya membahas mengenai setting Relai Arus Lebih (OCR) pada Penyulang Gurami

Data Penelitian

Data Transformator 1

- Merk 	: 	Pauwels

- Standard	:	IEC 60076

- Rated Power MVA (MVAT) 	: 	30 MVA

- Cooling	: 	ONAN/ONAF

- Phases ‒ Frequency	: 	3 ‒ 50 Hz

- Tegangan Primer (kVP 70 kV)	 	: 	70 kV

- Tegangan Sekunder (kVS 20 kV)		: 	20 kV

- Arus Primer (Inominal primer)	: 	247,4358 A

- Arus Sekunder (Inominal sekunder)	: 	866,0254 A

- Phasa	: 	3 Phasa

- Impedance (ZT%)	: 	12,24%

- Vector Group 	: 	YNyn0

- Tahanan Pentanahan (Rn)	: 	40 Ω

Data Penyulang Gurami

- Jenis Pengantar	: 	AAAC 150 mm2

- Panjang (lP)	:	16,5 km

- Impedansi Urutan Positif (Z1P)	:	0,2162 + j 0,3305 Ω/km

- Impedansi Urutan Negatif (Z2P)	:	0,2162 + j 0,3305 Ω/km

- Impedansi Urutan Nol (Z0P)	:	0,3631 + j 1,6180 Ω/km

Data Relai Arus Lebih di Sisi Penyulang Gurami 20 kV (Outgoing)

- Merk 	: Schneider

- Type 	: Micom P642

- Karakteristik 	: Standar Inverse

- I setting OCR 	: 300 A

- Ratio CT 	: 300/5

- TMS OCR 	: 0,125

Data Relai Arus Lebih di Sisi Incoming

- Merk 	: Schneider

- Type 	: Micom P142

- Karakteristik 	: Standar Inverse

- I setting OCR 	: 960 A

- Ratio CT 	: 1.000/5

- TMS OCR 	: 0,1

Hasil

Impedansi Sumber

Arus hubung singkat sisi sekunder (ISC 20 kV), yaitu:

ISC 20 kV = MVAT3 × kVS (20 kV) × ZT =303 × 20 × 12,24100 = 7,0754 kA

Maka daya hubung singkat di bus sisi primer (MVASC), yaitu:

MVASC = 3 × kVP (70 kV) × ISC (20 kV) = 3 × 70 × 7,0754 = 857,8431 MVA

Impedansi sumber di sisi primer ZS 70 kV dapat ditentukan dengan persamaan (1):

ZS70 kV = j XS70 kV = j kV2 (70 kV)MVASC= j 702857,8431 = j 5,7120 Ω

Maka impedansi sumber di sisi sekunder ZS 20 kV dapat ditentukan dengan persamaan (2):

ZS (20 kV) = j XS (20 kV) = kV220 kVkV270 kV × j XS 70 kV = 202702 × j 18,1180 = j 0,4663 Ω

Impedansi Transformator

Impedansi transformator pada 100 % atau ZT 100 % = j XT (100 %) untuk transformator pada sisi sekunder, dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (3) sebagai berikut:

ZT 100 % = j XT 100 % = j kV2(20 kV)MVAT = j 20230 = j 13,3333 Ω

Maka nilai impedansi transformator urutan positif dan nilai impedansi transformator urutan negatif (Z1T = Z2T) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (4):

Z1T = Z2T = j X1T = j X2T = ZT% × j XT 100 % = 0,124 × j 13,3333 = j 1,6320 Ω

Kemudian impedansi transformator urutan nol Z0T = j X0T dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (5) sebagai berikut:

Z0T = j X0T = 10 × j X1T = 10 × j 1,6320 = j 16,3200 Ω

Impedansi Penyulang

Penyulang Gurami menggunakan jenis penghantar AAAC 150 mm2 dengan panjang penyulang 16,5 km. Maka nilai impedansi penyulang urutan positif (Z1P) dan impedansi penyulang urutan negatif (Z2P) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (6), yaitu:

Z1P = Z2P = R1P + j X1P × lP = 0,2162 + j 0,3305 × 16,5 = 3,5673 + j 5,4533 Ω

Kemudian nilai impedansi penyulang urutan nol (Z0P) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (7) sebagai berikut:

Z0P = R0P + j X0P × lP = 0,3631 + j 1,6180 × 16,5 = 5,9912 + j 26,69707 Ω

Dengan demikian nilai impedansi penyulang urutan positif dan urutan negatif (Z1P = Z2P) serta impedansi penyulang urutan nol (Z0P) untuk lokasi gangguan dengan jarak 0 %, 25 %, 50 %, 75 % dan 100 % dari panjang penyulang, adalah:

Tabel 4. Impedansi Penyulang Berdasarkan Lokasi Gangguan

| Panjang Penyulang |  | Z1P=Z2P () | Z0P () |
| --- | --- | --- | --- |
| (%) | (km) |  |  |
| 0% | 0,0000 | 0,0000 + j 0,0000 = 0,0000 + j 0,0000º | 0,0000 + j 0,0000 = 0,0000 + j 0,0000º |
| 25% | 4,1250 | 0,8918 + j 1,3633 = 1,6291 + j 56,8089º | 1,4978 + j 6,6743 = 6,8402 + j 77,3516º |
| 50% | 8,2500 | 1,7837 + j 2,7266 = 3,2582 + j 56,8089º | 2,9956 + j 13,3485 = 13,6805 + j 77,3516º |
| 75% | 12,3750 | 2,6755 + j 4,0899 = 4,8873 + j 56,8089º | 4,4934 + j 20,0228 = 20,5207 + j 77,3516º |
| 100% | 16,5000 | 3,5673 + j 5,4533 = 6,5164 + j 56,8089º | 5,9912 + j 26,6970 = 27,3610 + j 77,3516º |

Sumber: Hasil Perhitungan

Impedansi Ekuivalen Jaringan

Impedansi ekuivalen jaringan urutan positif dan urutan negatif (Z1 eq = Z2 eq) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (8) sebagai berikut:

Z1 eq = Z2 eq = j X1S (20 kV) + j X1T + R1P + j X1P

= j 0,4663 + j 1,6320 + 3,5673 + j 5,4533 = 3,5673 + j 7,5515 Ω

Kemudian impedansi ekuivalen jaringan urutan nol (Z0 eq) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (9) sebagai berikut:

Z0 eq = j X0T + 3Rn + R0P + jX0P

= j 16,3200 + 3 × 40 + (5,9912 + j 26,6970) = 125,9912 + j 75,6570 Ω

Dengan demikian nilai impedansi ekuivalen penyulang urutan positif dan urutan negatif (Z1 eq = Z2 eq) serta impedansi ekuivalen penyulang urutan nol (Z0 eq) untuk lokasi gangguan dengan jarak 0 %, 25 %, 50 %, 75 % dan 100 % dari panjang penyulang, adalah:

Tabel 5. Impedansi Ekuivalen Berdasarkan Lokasi Gangguan

| Panjang Penyulang |  | Z1P=Z2P () | Z0P () |
| --- | --- | --- | --- |
| (%) | (km) |  |  |
| 0% | 0,0000 | 0,0000 + j 2,0983 = 2,0983∟0,0000º | 120,0000 + j 48,9600 = 129,6036∟22,1955º |
| 25% | 4,1250 | 0,8918 + j 3,4616 = 3,5746∟75,5528º | 121,4978+ j 55,6343 = 133,6296∟24,6032º |
| 50% | 8,2500 | 1,7837 + j 4,8249 = 5,1440∟69,7119º | 122,9956+ j 62,3085 = 137,8777∟26,8664º |
| 75% | 12,3750 | 2,6755 + j 6,1882 = 6,7418∟66,6188º | 124,4934 + j 68,9828 = 142,3279∟28,9912º |
| 100% | 16,5000 | 3,5673 + j 7,5515 = 8,3517∟64,7142º | 125,9912 + j 75,6570 = 146,9617∟30,9846º |

Sumber: Hasil Perhitungan

Arus Gangguan Hubung Singkat

- Arus Gangguan Hubung Singkat 3 Fasa

Arus gangguan hubung singkat 3 fasa (I3 fasa) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (10) sebagai berikut:

Ihs 3 fasa =VL‒L3Z1 eq =20.00038,3517∟64,7142º =11.547,00548,3517∟64,7142º = 1.382,5892∟‒64,7142º A

- Arus Gangguan Hubung Singkat 2 Fasa

Arus gangguan hubung singkat 2 fasa (I2 fasa) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (11) sebagai berikut:

Ihs 2 fasa = VL‒L2 × Z1 eq = 20.0002×8,3517∟64,7142º = 20.00016,7035∟64,7142º = 1.952,3573∟‒64,7142 A

- Arus Gangguan Hubung Singkat 1 fasa ke tanah

Arus gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah (I1 fasa ke tanah) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (12) sebagai berikut:

Ihs 1 fasa ke tanah = 3 × VL‒L32 × Z1 eq + Z0 eq=3 × 20.00032×3,5673 + j 7,5515  + 125,9912 + j 75,6570

= 34.641,0162133,1258 + j 58,1201= 238,4763∟‒23,5851° A

Dengan demikian nilai arus gangguan hubung singkat 3 fasa (Ihs 3 fasa), 2 fasa (Ihs 2 fasa), 1 fasa ke tanah (Ihs 1 fasa ke tanah) untuk lokasi gangguan dengan jarak 0 %, 25 %, 50 %, 75 % dan 100 % dari panjang penyulang, adalah:

Tabel 6. Hasil Perhitungan Arus Gangguan Hubung Singkat Berdasarkan Lokasi Gangguan

| Lokasi Gangguan |  | Ihs 3 fase (A) | Ihs 2 fase (A) | Ihs 1 fasa ke tanah (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (%) | (km) |  |  |  |
| 0% | 0,0000 | 5.503,0663∟0,0000º | 4.765,7952∟0,0000º | 284,5463∟‒9,7021º |
| 25% | 4,1250 | 3.230,2616∟‒75,5528º | 2.797,4886∟‒75,5528º | 273,0657∟‒13,6406º |
| 50% | 8,2500 | 2.244,7338∟‒69,7119º | 1.943,9965∟‒69,7119º | 261,3833∟‒17,2581º |
| 75% | 12,3750 | 1.712,7405∟‒66,6188º | 1.483,2768∟‒66,6188º | 249,7847∟‒20,5667º |
| 100% | 16,5000 | 1.382,5892∟‒64,7142º | 1.197,3573∟‒64,7142º | 238,4763∟‒23,5851º |

Sumber: Hasil Perhitungan

Setting Relai Arus Lebih Di Sisi Penyulang 20 kV (Outgoing)

- Setting Arus

Ibeban = 94 A

Rasio CT = 300/5 A

Setting arus untuk Relai Arus Lebih, pada sisi primer dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (13) sebagai berikut:

Iset 70 kV = 1,1 × Ibeban = 1,1 × 94 = 103,400 A

Maka besarnya arus pada sisi sekunder dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (14) sebagai berikut:

Iset 20 kV = Iset 70 kV × 1Ratio CT = 103,400 × 1300/5 = 1,7233 A

- Setting Waktu

Setting waktu (TMS) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (15) sebagai berikut:

TMS = t × I3 fasa(0%)Iset (70 kV)0,02 ‒ 10,14 = 0,3 × 5.503,0663103,4000,02 ‒ 10,14 = 0,1773

Setting Relai Arus Lebih Di Sisi Incoming 20 kV

- Setting Arus

Rasio CT = 1.000/5 A

Arus nominal transformator pada sisi 20 kV dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (16) sebagai berikut:

Inominal 20 kV = kVAT3 VL-L = 30.0003 ×20 = 866,0254 A

Setting arus untuk Relai Arus Lebih, pada sisi primer dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (17) sebagai berikut:

Iset (70 kV) = 1,1 × Inominal 20 kV = 1,1 × 866,0254 = 952,6279 A

Maka setting arus untuk Relai Arus Lebih, pada sisi sekunder dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (18) sebagai berikut:

Iset (20 kV) = Iset (70 kV) × 1Ratio CT = 952,6279 × 11.000/5 = 4,7631 A

- Setting Waktu

Setting waktu (TMS) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (19) sebagai berikut:

TMS = t × I3 fasa(0%)Iset (70 kV)0,02 ‒ 10,14 = 0,3 × 5.503,0663952,6279 0,02 ‒ 10,14 = 0,1785 A

Setting Relai Gangguan Tanah di Sisi Penyulang 20 kV (Outgoing)

- Setting Arus

Arus gangguan terkecil terletak di lokasi gangguan 100% maka setting arus untuk Relai Gangguan Tanah dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (20) sebagai berikut:

Iset 70 kV = 10% × I1 fasa ke tanah 100% = 0,1 × 238,4763 = 23,8476 A

Maka setting arus untuk Relai Gangguan Tanah, pada sisi sekunder dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (21) sebagai berikut:

Iset 20 kV = Iset 70 kV × 1Ratio CT = 23,8476 × 1300/5 = 0,3975 A

- Setting Waktu

Setting waktu (TMS) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (22) sebagai berikut:

TMS = t × I1 fasa ke tanah(0%)Iset (70 kV)0,02 ‒ 10,14 = 0,3 × 284,546323,84760,02 ‒ 10,14 = 0,1773

Setting Relai Gangguan Tanah Di Sisi Incoming 20 kV

- Setting Arus

Setting arus untuk Relai Gangguan Tanah pada sisi primer, dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (23) sebagai berikut:

Iset 70 kV = 8%  ×  I1 fasa ke tanah (100%) = 0,08 × 238,4763 = 19,0781 A

Maka setting arus untuk Relai Gangguan Tanah, pada sisi sekunder dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (24) sebagai berikut:

Iset (20 kV) = Iset (70 kV) × 1Ratio CT = 19,0781 × 11.000/5 = 0,0954 A

- Setting Waktu

Setting waktu (TMS) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (25) sebagai berikut:

TMS = t × I1 fasa ke tanah(0%)Iset (70 kV)0,02 ‒ 1 0,14= 0,3 × 284,546319,07810,02 ‒ 10,14 = 0,0992

Tabel 7. Waktu Kerja Relai Untuk Gangguan Hubung Singkat Berdasarkan Lokasi Gangguan

| Lokasi Gangguan |  | Gangguan 3 Fasa (detik) |  |  | Gangguan 2 Fasa (detik) |  |  | Gangguan 1 Fasa Ke Tanah (detik) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (%) | (Km) | Relai Incoming | Relai Penyulang | Selisish Waktu | Relai Incoming | Relai Penyulang | Selisish Waktu | Relai Incoming | Relai Penyulang | Selisish Waktu |
| 0% | 0,0000 | 0,7000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,7636 | 0,3117 | 0,4519 | 0,7000 | 0,3000 | 0,4000 |
| 25% | 4,1250 | 1,0108 | 0,3483 | 0,6625 | 1,1474 | 0,3640 | 0,7834 | 0,7111 | 0,3052 | 0,4059 |
| 50% | 8,2500 | 1,4453 | 0,3909 | 1,0544 | 1,7393 | 0,4107 | 1,3286 | 0,7233 | 0,3109 | 0,4124 |
| 75% | 12,3750 | 2,1175 | 0,4298 | 1,6877 | 2,8094 | 0,4536 | 2,3557 | 0,7364 | 0,3171 | 0,4194 |
| 100% | 16,5000 | 3,3419 | 0,4663 | 2,8756 | 5,4521 | 0,4944 | 4,9577 | 0,7503 | 0,3236 | 0,4267 |

Sumber: Hasil Perhitungan

Pembahasan

Arus Gangguan Hubung Singkat

Untuk perhitungan arus gangguan hubung singkat dilakukan disepanjang panjang jaringan dan diasumsikan titik-titik atau lokasi gangguan hubung singkat yang terjadi adalah pada lokasi 0 %, 25 %, 50 %, 75 % dan 100 % dari panjang jaringan. Tabel 6 menunjukkan hasil perhitungan arus gangguan hubung singkat pada Penyulang Gurami, dan dapat diketahui bahwa apabila ditinjau dari gangguan terhadap fasa, arus gangguan hubung singkat 3 fasa lebih besar daripada arus gangguan hubung singkat 2 fasa dan arus gangguan hubung singkat 1 fasa tanah. Begitu pula arus gangguan hubung singkat 2 fasa lebih besar daripada arus gangguan hubung singkat 1 fasa tanah. Selain itu besarnya arus gangguan hubung singkat berbanding terbalik dengan jarak titik gangguan atau panjang jaringan, dimana semakin jauh jarak titik gangguan maka akan semakin kecil pula nilai arus gangguan hubung singkatnya.

Setting Relai Arus Lebih Dan Relai Gangguan Tanah di Sisi Penyulang 20 kV (Outgoing)

Besarnya nilai setting relai di sisi penyulang ditentukan oleh arus beban maksimum serta rasio pada Penyulang Gurami. Relai arus lebih akan bekerja bila arus yang mengalir melebihi nilai setting arusnya (Iset), yaitu Iset (primer) 103,4 A dan Iset (sekunder) 1,7233 A. Relai ini bekerja dengan membaca input berupa besaran arus kemudian membandingkan dengan nilai setting, apabila nilai arus setting terbaca oleh relai melebihi nilai setting, maka relai akan mengirim perintah trip (lepas) kepada Pemutus Tenaga (PMT) atau Circuit Breaker (CB) setelah tunda waktu TMS 0,1773 detik yang diterapkan pada setting. Relai arus lebih memproteksi instalasi listrik terhadap gangguan antar fasa. Sedangkan untuk memproteksi terhadap gangguan fasa tanah digunakan relai gangguan tanah. Waktu kerja OCR lebih cepat daripada waktu kerja GFR, karena OCR bekerja berdasarkan penguluran arus, dimana relai akan berkerja apabila merasakan arus diatas nilai settingnya. GFR dirancang sebagai pengaman cadangan transformator jika terjadi gangguan hubung singkat fasa terhadap tanah, baik dalam transformator (internal fault) maupun gangguan eksternal (external fault). Setting arus GFR (Iset (primer) = 23,8476 A dan Iset (sekunder) = 0,3975 A) lebih kecil daripada OCR.

Setting Relai Arus Lebih Dan Relai Gangguan Tanah Di Sisi Incoming 20 kV

Besarnya nilai setting relai di sisi incoming 20 kV ditentukan oleh arus beban maksimum serta

rasio pada Penyulang Gurami. Relai arus lebih akan bekerja bila arus yang mengalir melebihi nilai setting arusnya (Iset), yaitu Iset (primer) 952,6279 A dan Iset (sekunder) 4,7631 A. Relai ini bekerja dengan membaca input berupa besaran arus kemudian membandingkan dengan nilai setting, apabila nilai arus setting terbaca oleh relai melebihi nilai setting, maka relai akan mengirim perintah trip (lepas) kepada Pemutus Tenaga (PMT) atau Circuit Breaker (CB) setelah tunda waktu TMS 0,1785 detik yang diterapkan pada setting. Relai arus lebih memproteksi instalasi listrik terhadap gangguan antar fasa. Sedangkan untuk memproteksi terhadap gangguan fasa tanah digunakan relai gangguan tanah. Waktu kerja OCR lebih cepat daripada waktu kerja GFR, karena OCR bekerja berdasarkan penguluran arus, dimana relai akan berkerja apabila merasakan arus diatas nilai settingnya. GFR dirancang sebagai pengaman cadangan transformator jika terjadi gangguan hubung singkat fasa terhadap tanah, baik dalam transformator (internal fault) maupun gangguan eksternal (external fault). Setting arus GFR (Iset (primer) = 19,7081 A dan Iset (sekunder) = 0,0954 A) lebih kecil daripada OCR.

- KESIMPULAN

- Besarnya arus gangguan hubung singkat dipengaruhi oleh jarak titik gangguan, semakin jauh lokasi gangguan maka arus gangguan hubung singkat akan semakin kecil, begitu pula sebaliknya.

- Waktu kerja relai di sisi penyulang lebih cepat dibandingkan dengan waktu kerja di incoming dengan selisih waktu (grading time) rata-rata sebesar 1,34 detik. Hal ini disebabkan lokasi gangguan mempengaruhi besar kecilnya selisih waktu (grading time). Semakin jauh jarak lokasi gangguan, maka semakin besar selisih waktu kerja relai di incoming.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Azis and I. K. Febrianti, “Analisis Sistem Proteksi Arus Lebih Pada Penyulang Cendana Gardu Induk Bungaran Palembang,” Jurnal Ampere, vol. 4, no. 2, pp. 332‒344, 2019, DOI: http://dx.doi.org/10.31851/ampere.v4i2.3468.

- A. Pauzan, A. Azis and I. K. Febrianti. “Analisa Penggunaan Recloser Untuk Memproteksi Arus Lebih Pada Jaringan Distribusi di PT. PLN (Persero) ULP Mariana Gardu Induk Prajin,” Jurnal Surya Energy, vol. 6, no. 1, pp. 17‒24, 2021, DOI: https://doi.org/10.32502/jse.v6i1.3097.

- Emidiana, “Pengaruh Gangguan Hubung Singkat 1 Fasake Tanah Terhadap Kinerja Alternator,” Jurnal Ampere, vol. 2, no. 1, pp. 12‒18, 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.31851/ampere.v2i1.1206.

- N. Nurdiana, “Analisa Gangguan Arus Hubung Singkat Pada Penyulang Nakula Gardu Induk Talang Kelapa,” Jurnal Ampere, vol. 1, no. 1, pp. 26‒36, 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.31851/ampere.v1i1.475.

- P. M. Anderson, Power System Protection, New York: Wiley‒IEEE Press, 2022.

- P. Kadarisman and W. Sarimun, Koordinasi OCR dan GFR Pada Jaringan Distribusi, Jakarta: PT PLN (Persero) Jasa Pendidikan dan Pelatihan, 2002.

- T. Ardianto, A. Azis and Perawati, “Evaluasi Koordinasi Sistem Proteksi Transformator 30 MVA di PT. PLN (Persero) Gardu Induk Keramasan,” Jurnal Surya Energy, vol. 5, no. 2, pp. 61‒66, 2021, DOI: https://doi.org/10.32502/jse.v5i2.3095.

- T. Gonen, Electric Power Distribution System Engineering, Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2014.